Сигнализатор температурный (аварийный)

САТ1

ПАСПОРТ

АЭ.259.00.00.000 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие указания………………………..…………   2

- Основные технические данные…………..……...   2

- Комплектность……………………………..……..   3

- Установка прибора……………………………….   3

- Сведения об утилизации………………..………..   3

- Гарантии изготовителя…………………..……….   3

- Транспортировка и хранение……………..……...   3

- Свидетельство о приёмке…………………..…….   4

- Сведения о продаже……………………..………..   4

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией необходимо ознакомится с руководством по эксплуатации на ТРМ1.

  - Поверку (калибровку) прибора проводить согласно паспорта ТРМ1 и ДТС.

  - Сигнализатор температурный предназначен для светозвуковой сигнализации превышения заданного порога температуры в воздуховоде.

* Возможность подключения к пультам пожарной сигнализации торговых центров и ресторанов.

* Подходит к любым гидрофильтрам.

* Позволяет контролировать работу печей, мангалов и гидрофильтров.

  - На контроллере устанавливается пороговое значение температуры, при достижении которой прибор сигнализирует сиреной и сигнальной лампой до тех пор, пока температура не опустится ниже порогового значения.

  - Термощуп устанавливается в воздуховод после гидрофильтра.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Условия эксплуатации прибора:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;

- температура окружающего воздуха +1…+50°С;

- атмосферное давление 84…106,7 кПа;

- измеряемая температура -50…+180°С;

- Потребляемая мощность не более 100 Вт.

2.2. Остальные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации на прибор ТРМ1 и ДТС105-50М.В3.160

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор                                                                  1шт.

Паспорт                                                                  1шт.

Комплект документов на приборы                      1шт.

- УСТАНОВКА ПРИБОРА

  - Прибор устанавливается в любом удобном месте, соответствующему основным техническим данным (пункт 2). Подключение к сети 220В 50Гц осуществляет организация, эксплуатирующая прибор.

  - Датчик температуры устанавливается в воздуховоде, сразу после искрогасителя. Провода не должны касаться нагретых поверхностей

  - На заводе установлена температура срабатывания 72°С. Корректировка температуры производится согласно паспорту на ТРМ1.

  - Методика настройки порогового значения температуры:

- В течении нескольких дней путём наблюдения за показаниями температуры на контроллере узнать максимальную температуру в воздуховоде (гидрофильтр должен быть чистым).

- Согласно паспорту на контроллер установить пороговое значение температуры по формуле:

Т= «максимальная температура» + 5°С

- СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производится согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -25 до +55°С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор САТ1, заводской № __________________ признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска:     ___ ___________ 20___г.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:   ___   _________ 20___ г.

Отметки продавца_____________________

# Text boxes

ООО "Веста"

425200, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

Медведево пгт, ул. Железнодорожная д.13

Тел. 8 (927) 8834910; 8 800 222 39 40

E-mail: sales@mangalvesta.ru     www.mangalvesta.ru